## 1	1	TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

### Herstellerinformation

TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Neckartailfinger Str. 8
D- 72655 Altdorf bei Nürtingen

Telefon 	 +49 (0)7127 96019- 0
Fax		 +49 (0)7127 96019- 20
info@topatec.de
https://www.topatec.de

### 1.1	Fettabscheider AQUA-LIPOMASTER FE NS 7-700-A

### Fettabscheider, aus PE nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100

mit CE-Kennzeichnung

zum Erdeinbau mit integriertem Schlammfang

Gebrauchsfertige Komplettanlage

mit Teleskopschachtaufsatz und TÜV-geprüfter, geruchsdichter, verschraubter Pkw-befahrbarer Abdeckung

bis 3,5to Radlast

Technische Merkmale:

Fettabscheideranlage aus PE zum Erdeinbau

für organische/tierische Öle und Fette

Mit nachgewiesener Abscheideleistung durch Prüfzeugnis entsprechend DIN EN 1825, Teil 1

Mit typengeprüfter Statik

Mit zertifiziertem Brandschutznachweis

im Rotationsverfahren hergestellter, monolithischer Behälter mit integriertem Schlammfang nach DIN EN und DIN Norm.

Mit Einbauteilen aus PE.

Mit Rundboden zur vereinfachten Schlammentsorgung.

Geringes Eigengewicht, Einbau ohne Lastkran möglich

Geprüft nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100

Mit Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) Anhang II in Verbindung mit den Angaben von DIN EN 1825-1, Anhang ZA, Abschnitt ZA 2.2 mit den erklärten Leistungen: Brandverhalten, Dichtheit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit unter Angabe der Nenngröße, des Schlammfangvolumens und der maximalen Speichermenge

Geprüfte Befahrbarkeit bis SLW 60

50 Jahre Standsicherheitsnachweis

Äußerst robuste Ausführung, mindestens 10 mm Wandstärke, dauerhaft wasserdicht, bruch- und schlagfest.

Auftriebssicher durch Formverankerung mit umgebendem Erdreich

Für alle Bodenarten G1 bis G3 geprüft und einsetzbar

Einbau auch bei anstehendem Grundwasser bis max. UK Auslaufrohr

Inklusive Teleskopschachtaufsatz aus PE mit hochwertiger SBR-Mehrfachlippendichtung, stufenlos höhenverstellbar, dadurch geringer Montageaufwand und flexibler Einbau auch bei bestehenden Abwasserrohren.

Abdeckung mit Dichtung geruchsdicht verschraubt

mit "Abscheider" gekennzeichnet in Klasse A (Pkw-befahrbar)

Anschlussstutzen DN 150 passend für PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Technische Daten:

AQUA-LIPOMASTER-FE

Nenngröße: 	NS 7-700

Hydraulische Leistung: 	7 l/s

Fettspeichermenge: 	312 l

Schlammfanginhalt: 	720 l

Abdeckung: 	Klasse A: Pkw-befahrbar (max. Radlast 1,5to)

Optional Klasse P (1,5to Radlast), B125 oder D400

Einbautiefe T; stufenlos: 	650 bis 1.050 mm

(OK Boden bis RS Einlauf)

Mit Verlängerung: 	(Tmax.: 1.450 mm)

Maße (D x Hzu)	: 	2.150 x 1.260 x 1.040 mm

Höhe Hges.: 	1.640 mm

Zu- und Ablauf: 	DN 150

Gesamtgewicht: 	180 kg

Artikelnummer: 	22.07.700-A

Fabrikat: TOPATEC

Optionen:

Probenahmeschacht aus PE

Zur Wasserprobeentnahme nach der Abscheideranlage

passend zum Fettabscheider NS 5,5 bis NS 10

Zu- und Ablaufanschluss DN 150 (Da 160mm)

Abdeckung Klasse B 125

mit 160 mm Gefällesprung nach DIN 4040-100

Höhensprung zwischen Zu und Ablauf 100 mm

(alternativ in 30mm Höhensprung lieferbar)

Mit verschraubter Abdeckung

Artikelnummer: 23.01.150-B

Fabrikat: TOPATEC

TOPATEC Teleskopschachtaufbau lange Ausführung

bei Zulauftiefe ≥ 1050 mm

Schachtaufbau aus PE mit typengeprüfter Dichtung

bis Abdeckung Klasse B125, stufenloser Niveauausgleich

von RS Zulauf bis OK Boden: 650 bis 1.450 mm

Artikelnummer: 		21.00.010

Schachtverlängerung zu PE-Probenahmeschacht

Länge: 500 mm

Artikelnummer: 		23.00.101

Fettschichtdickenmessung inkl. Steuergerät und Fettschichtsensor (5m Kabel) mit Schaltschrank zur Montage in frostfreien Räumen

Artikelnummer: 		21.00.102

TOPATEC-Fettsonden-Installationssystem ohne Tankverschraubung, Einbringen/Installation einfach ohne Werkzeug möglich

Artikelnummer 		21.00.112

Abwasserpumpstation PS aus PE

der Fettabscheideranlage nachgeschaltet

| Menge:. | Stk | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt Netto:. |
| MwSt. (......%):. |
| Gesamt Brutto:. |